## ZZK
Utworzenie PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ W SP ZOZ W MŁAWIE Założenia podstawowe: Pracownia Tomografu komputerowego zlokalizowana będzie w przyziemiu budynku głównego szpitala. W dalszej przyszłości planuję się również przebudowę pod pracownię Rezonansu Magnetycznego. Z uwagi na możliwosci finasowania roboty budowlane zostały posiedolne na dwa etapy. Etap I - obejmuje wykonanie projektu dla całęgo zadania w zakresie budwolnaym obejmuje pomiesczenie pracowni,sterowni i kabiny (pom 2-4) do stanu w któym bedzie możliwe posadownie i uruchomienie Tomografu. EtapII - obejmuje pozostałe pomieszczenia wraz ze żródłami dla instalacji (pom.1;5-9) wraz z komunikacją poziomą oraz wykonaniem wejsca z zewnąrz (wraz pochylnią dla osób niepełnospawnych) Poniższy zakres robót, które należy wykonać w poszczególnych pomieszczeniach nie jest przedmiarem robót. W pomieszczeniach należy wykonać również roboty , które wynikają z procesu technologicznego i pozwalają wybudować poprawnie i funkcjonalnie działające instalacje, a także będą wynikały z dokumetacji projektowej opracowej na kolejnym etapie inwestycji.
Zestawienie pomieszczeń
| Nr. Pom | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia [m2] | Etap
| 1 | Pom. Techniczne | 8.47 | II
| 2 | Prcownia CT | 35.62 | I
| 3 | Sterownia | 8.15 | I
| 4 | Kabina | 4.05 | I
| 5 | Przyg. Pacjenta | 23.76 | II
| 6 | WC | 5.17 | II
| 7 | Poczekania | 8.61 | II
| 8 | Wiatrołap | 5.94 | II
| 9 | Komunikacja | 53 | II
|  | Suma | 152.77
Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji
POZ. |  |  |  |  | Wartość prac netto | Watrość prac brutto
ETAP I pomieszczenia 2-4
1. Projekt budowlano-wykonawczy w branżach – a) architektura, b) konstrukcja wraz z ekspertyza (wykonanie wejścia w ściane zewnętrze, posadowienie urządzenia, konstrukcja sufitowa pod zawiesi monitorów) c) technologia w oparciu o wytyczne producenta urządzenia d) wentylacja i klimatyzacja, e) pozstałe instalacje sanitarne w tym CO, wod-kan f) instalacje elektryczne ( kabel zasilający pod CT o odpowiedniej impedancji) g) instalacja CCTV nadzoru pacjenta i instalacja komunikacji fonicznej z pacjentem, h) instalacje teletechniczne i niskoprądowe, ( teletechniczna, kontroli dostępu, przyzywowa, komputerowa, p.pożarowa) i) instalacja gazów medycznych 2.Projekt ochrony radiologicznej dla Pracowni TK wykonany zgodnie z wymaganiami technicznymi producenta aparatu
3. Roboty budowlane, rozbiórki, prace konstrukcyjne • roboty konstrukcyjne związane z wzmocnieniem posadzki, konstrukcja pod zawiesia monitorów • roboty demontażowe scian, roboty wyburzeniowe, skucie posadzek i okładzin ściennych w pomieszczaniach etapu I • roboty murowe, zamurowania otworów w tym okien, przesunięcia drzwi w ścianach murowanych z montażem nadproży, • uzupełnienie tynków po pracach instalacyjnych • wykonanie kanałów kablowych dla aparatu w pracowni TK • wykonanie wylewki betonowej na całości adaptacyjnych pomieszczeń • wykonanie ścianek działowych GK 75 mm płyta x 2 obustronnie płytowanych z wypełnieniami z wełną mineralną • wykonanie gładzi oraz malowanie farbą zmywalną akrylową o dużej wytrzymałości na ścieralność pom 1 i 3 • ułożenie fototapety w pomieszczeniu badań wg wyboru Zamawiającego • ułożenie wykładziny podłogowej z wykonaniem wylewek samopoziomującej we wszystkich pomieszczeniach • w pomieszczeniu TK oraz w sterowni wykonanie wykładziny prąd przewodzącej, antystatycznej typu np. Elektra lub równoważnej wraz z cokołem oraz wylewką samopoziomującą. •wykonanie sufitów podwieszanych, kasetonowych, oraz zabudowy kanałów oraz instalacji • dostawa i montaż stolarki drzwiowej aluminiowej z ościeżami metalowymi regulowanymi kolor wg opracowania. • dostawa i montaż stolarki drzwiowej skrzydłowej z osłona RTG wg projektu osłon radiologicznych • dostawa i montaż okna wglądowego z osłoną RTG wg projektu osłon radiologicznych • wykonanie osłon ścian pracowni oraz stropu wg projektu osłon radiologicznych
4. Roboty instalacyjne b. sanitarna • wykonanie demontaży istniejących instalacji CO i wentylacji • wykonanie instalacji CO w zakresie niezbędnych przeróbek dla potrzeb adaptacji, ( każde z pomieszczeń powinno być ogrzewane). Wymiana grzejników c.o. na higieniczne, umożliwiające zachowanie zasad reżimu sanitarno-epidemiologicznego, zainstalowanie na zasilaniu zaworów termostatycznych i zaworów odcinających na powrocie.
•wykonanie instalacji gazów medycznych polegającą na wykonaniu 1 podejście o2 w pomieszczeniu TK, polegającej na wpięciu do istniejącej instalacji szpitala oraz zamontowaniu skrzynki zaworowej z sygnalizatorem. • wykonanie Instalacji wentylacji mechanicznej w zakresie montażu anemostatów i rozprowadzeniu sieci kanałów (dostawa i uruchomienie centrali wentylacyjnej w etapie II) • wykonanie nowej instalacji freonowej wraz z dostawą i montażem jestnostek wewnętrznych (dostawa i montaż i uruchomienie jednostek zewnętrznych i instalacji w etapie II) • wykonanie w miejscach przejść przez strefy p. przejścia systemowe p.poż.
5. Roboty instalacyjne b. elektryczna i teletechniczna •wykonanie zasilania i montaż urządzenia Tomografu Komputerowego wraz ze wszystkimi urządzeniami towarzyszącymi •wykonanie wymiany oświetlenia, gniazd wtykowych, przebudowa instalacji komputerowej, oraz wszelkiej niezbędnych instalacji do funkcjonowania urządzeń • wykonanie Instalacji gniazd wtykowych, oświetlenia z funkcją ściemniania w obrębie pracowni i sterowni • dostawy i montaż osprzętu oraz oświetlenia dla adaptowanych pomieszczeń •wykonanie instalacji gniazd komputerowych RJ 45 w tym położenie kabla pomiędzy serwerownią a pracownią TK kat.6 • wykonanie instalacji kontroli dostępu oraz dostawy i montażu kontaktronów drzwiowych • montaż czujek dla instalcji SSP
SUMA ETAP I |  |  |  |  | 0 | 0
ETAP II pomieszczenia 1, 5--9
1. Koszty ogólne: Zaplecze budowy: konter, wyzyóz i utyllizacja, ubezpiecznie, media
2.Wykonanie zejścia z terenu zewnętrznego do pomieszczeń CT wraz z wykonaniem pochyni dla osób niepełnosprawnych
3. Roboty budowlane, rozbiurki, prace konstrukcyjne • roboty demontażowe scian, roboty wyburzeniowe, skucie posadzek i okładzin ściennych na całości adaptacji • roboty murowe, zamurowania otworów w tym pozostałych okiennych, przesunięcie drzwi w ścianach murowanych z montażem nadproży, wykonanie słupów konstrukcyjnych oraz belki nośnej w celu otwarcia wykonania wejścia z zewnątrz budynku • Prace na zewnątrz budynku związane z utworzeniem nowego wejścia, wykonanie nowej stolarki uzupełnienie i odwożenie izolacji • Wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych • uzupełnienie tynków po pracach instalacyjnych • wykonanie nowej wylewki betonowej na całości adaptacyjnych pomieszczeń • wykonanie ścianek działowych GK 75 mm płyta x 2 obustronnie płytowanych z wypełnieniami z wełną mineralną • wykonanie gładzi oraz malowanie farbą zmywalną akrylową o dużej wytrzymałości na ścieralność • ułożenie tapety w pomieszczeniu przygotowania pacjenta wg wyboru Zamawiającego • wykonanie glazury na ścianach i podłogach pomieszczeń WC z izolacją przeciwwodną oraz fartucha we wskazanych pomieszczeniach sanitarnych. • ułożenie wykładziny podłogowej z wykonaniem wylewek samopoziomującej we wszystkich pomieszczenich •wykonanie sufitów podwieszanych, kasetonowych, oraz zabudowy kanałów oraz instalacji. W pomieszczeniach mokrych wykonać sufity z płyty GK , wilgoci odpornej malowanej farbą zmywalną. • dostawa i montaż stolarki drzwiowej drewnianej lub aluminiowej z ościeżami metalowymi regulowanymi kolor wg opracowania. dostawa i montaż stolarki w całej komunikacji drzwi w klasie EI30 z samozamykaczem • dostawa i montaż okna oraz drzwi wejściowych aluminiowych w korytarzu o klasie p. pożarowej wg. opracowania projektowego • dostawa i montaż drzwi wejściowych •Dostawa i montaż osłon przeciwuderzeniowych i narożników ściennych zabezpieczających •Wyposażenie pomieszczeń w sprzęt technologiczny, meble medyczne i biurowe
4. Roboty instalacyjne b. sanitarna •Instalację wodna i kanalizacyjną do sanitariatów • Instalacja kanalizacji wykonana z rur PP łączonych na uszczelkę – połączenie kielichowe. Instalacja wody ciepłej i zimnej należy zaprojektować i wykonać z rur typu Pex łączonych na zaprasowanie, prowadzenie instalacji w bruzdach ściennych oraz w przestrzeni sufitu podwieszanego w otulinach nie rozprzestrzeniających • Instalację CO w zakresie niezbędnych przeróbek dla potrzeb adaptacji pomieszczeń Etapu II (Korytarz z uwagi na małą szerokość ogrzewany poprzez instalację wentylacji mechanicznej) Wymiana grzejników c.o. na higieniczne, umożliwiające zachowanie zasad reżimu sanitarno-epidemiologicznego, zainstalowanie na zasilaniu zaworów termostatycznych i zaworów odcinających na powrocie. W Instalację gazów medycznych polegającą na wykonaniu 1 podejście o2 w pomieszczeniu TK, polegającej na wpięciu do istniejącej instalacji szpitala oraz zamontowaniu skrzynki zaworowej z sygnalizatorem. • Instalację wentylacji mechanicznej w niezbędnym zakresie, dostawa i montaż nowej centrali, agregatów, nawiewników i anemostatów w adoptowanych pomieszczeniach, tłumiki, regulatory, inne urządzenia peryferyjne zgodne z projektem wentylacji – podłączenie elementów peryferyjnych z Etapu I • Wykonanie uruchomienia oraz regulacji instalacji wentylacji mechanicznej. • Instalację wentylacji wyciągowej z pomieszczeń WC, z wentylatorami i wyprowadzeniem na dach oraz robotami uszczelniającymi. • Wykonanie nowej instalacji freonowej dla Etapu II oraz podłączenie urządzeń z Etapu wraz z : Wykonanie przedmuchania i prób azotowych na instalacji wraz z procedurą badań 48 godzin. Ø Wykonaniem próżni i napełnienie układu czynnikiem chłodniczym. Ø Uruchomieniem przez autoryzowany serwis producenta urządzeń klimatyzacyjnych Ø Opracowaniem protokołów z uruchomień celem zgłoszenia CRO •Wymiana kanalizacji podposadzkowej i wykonanie nowych podejść wraz z robotami budowalnymi. •Dostawa i montaż urządzeń białego montażu ( umywalki, stelaże, WC, pir, zlewy - standard premium, baterie wodooszczędne, oraz baterii uruchamianych bez kontaktu z dłonią (n.p. system łokciowy) Wykonanie w miejscach przejść przez strefy p.poż przejścia systemowe p.poż.
4. Roboty instalacyjne b. elektryczna i teletechniczna wykonanie zasilania i montaż urządzenia Tomografu Komputerowego wraz ze wszystkimi urządzeniami towarzyszącymi, oraz wymiana oświetlenia, gniazd wtykowych, przebudowa instalacji komputerowej, oraz wszelkiej niezbędnych instalacji do funkcjonowania urządzeń i funkcji adoptowanych pomieszczeń. W zakresie instalacji elektrycznej przwiduje się wykoanie: • Instalacji gniazd wtykowych, gniazd komputerowych • Dostawy i montaż osprzętu oraz oświetlenia dla adaptowanych pomieszczeń • Dostawy i montaż rozdzielni piętrowej dla adaptowanych pomieszczeń • Instalację sieci logicznej wpięcie w istniejącą szafę RAC • Instalację kontroli dostępu oraz dostawy i montażu kontaktronów drzwiowych • Wykonanie zasileń do urządzeń wewnętrznych w tym klimatyzacji i centrali wentyacyjnej wentylatorów Wykonnie instalacji AKPiA dla instalacji wentylacji wykonanie instali zasilania gwarantowanego pod CT WYkoanie istalacji uziemijacej • Wykonanie instalacji SSP • Wykoanie istalacji odgromowej dla nowo projektowanej konstrukcji pod agregaty chłodniczne •Położenie kabla światłowodowego 12G OM4 pomiędzy każdą z dwóch serwerowni a zaprojektowanym PD dla TK •Wykonanie integracji ze szpitalnym systemem HIS
SUMA ETAP II |  |  |  |  | 0 | 0
SUMA ETAP I oraz ETAP II |  |  |  |  | 0 | 0